Technická zpráva

Úkol

Úkolem tohoto prováděcího projektu je navrhnout nové venkovní osvětlení stávající ulice 5.Května  v Karlových Varech. Ulice bude rekonstruována včetně povrchů na dvě etapy. Tento projekt řeší VO 1. etapy  která začíná od ulic Hřbitovní a Máchova a končí u ulice Havlíčkova.

Osvětlení bude napojeno na stávající rozvod VO.

Stožáry budou v chodníku osazeny tak aby byla zachována průjezdná šířka 1,2m pro údržbu komunikace! U výkopů bude konečná úprava povrchů dokončena v části oprav komunikací. Výjimka je v ulici Máchova kde jde trasa mimo část nových povrchů.

##### Základní údaje:

Proudová soustava osvětlení		3NPE, stř.50Hz, 400V/TN-C-S

Kabely	 osvětlení			CYKY (J)  4x10mm2, 3x1,5mm2

Zemnění				FeZN Ø 10 mm

Počet nových osvětlovacích bodů	5 ks

Stožáry VO			4ks   Stožár bezpaticový třístupňový UZM 8 H=6,2m

Výložník			4ks   Výložník UZB 1-1500

1ks   Stožár bezpaticový třístupňový K5 H=5m

Svítidla	4ks SVÍTIDLO Q-LUX(MINI) 30W_5250lm_ 2700K_ STRADA-2X2-ME-WIDE1_( LH502D)

1 ks SVÍTIDLO  Q-LUX(MINI) - 10W_1750lm_2700K_ STRADA-2X2-SCL  (LH502D)

Počet svítidel na stožáru		1 ks

Výzbroj				5 ks 	Svorkovnice SV 6.10.4 jeden okruh průchozí

Osvětlenost 				Dle výpočtu VO

Instalovaný výkon			Pn = 0,2 kW

Ochrana proti dotyku			automatickým odpojením od zdroje

Ochrana proti přetížení a zkratu	provedena pojistkami

Prostředí dle ČSN 332000-3 :	viz čl. 16

Prostory z hlediska úrazu el. proudem podle ČSN 332000.4.41: zvlášť nebezpečné.

Krytí el. předmětů z hlediska prostředí a přístupnosti osob: stožárová rozvodnice IP 54, svítidla IP 65.

Délka nových kabelových rozvodů			203 m

Veřejné osvětlení

Je navrženo osazení 4 ks stožárů 6.2m pro osvětlení komunikace včetně napájecího kabelu pro VO a uzemnění a jeden stožár pro osvětlení chodníku 5m.

Bude demontováno 4ks stávajících stožárů. Napojení bude provedeno na stávající rozvody VO v území viz situace.

Postup výstavby

Před provedením zemních prací je nutno:

a) vytýčit trasu původního kabelu VO

b) vytýčit inženýrské sítě

– kabelové vedení VN a NN ČEZ Distribuce, Telefónica, KTV…

Upřesnění provede stavební dozor při provádění zemních prací.

Výkopové práce

Pokládka nových kabelů bude provedena v trase dle výkresu situace

Výkopové práce budou prováděny dle technologického postupu a to ručně (práce v OP).

Ruční výkopové práce budou provedeny v místech OP a přechodu inženýrských sítí, nebo nepřístupných míst.

Uložení kabelů

Kabely budou uloženy ve výkopech. Hloubka uložení kabelů:

-	pro trasy v chodníku – 800 mm

-	pro trasy v komunikaci a ve výjezdech  - 1000 mm

-	pro trasy ve volném terénu mimo chodník – 800 mm

Kabel bude uložen na dně výkopu do pískového lože tloušťky 80 mm a zasypán pískovou vrstvou 80 mm. Písek použitý pro kabelové lože nesmí obsahovat ostré kameny a drť. Bude použito kopaného písku, nebo prosetého písku. Při hloubce uložení je uváděna hloubka výkopu.

Ukončení kabelů

Kabely celoplastové typu CYKY v PVC chráničkách 40 HDPE, ukončeny ovinutou pryžovou koncovou páskou.

VO ovládání

Napojení je zajištěno ze stávajícího ROZVODU VO. Režim zapínání je stejný.

Osvětlovací stožár

Ukotvení a zaústění sloupu veřejného osvětlení bude prováděno dle technologických postupů. Všechny dříky budou zakotveny v chráničce. Zatížení všech fází v zapínacím místě má být rovnoměrné.  Před montáží budou stožáry opatřeny protikorozní ochranou v místě vetknutí do země (0,5 m široký pás asfaltované lepenky SKLOBIT navařit na stožár).

Uzemnění

VO stožáry budou mezi sebou propojeny zemnícím drátem FeZn ø10.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Základní ochrana samočinným odpojením od zdroje. Doplňující ochrana neživých částí bude provedena pospojením.

Ochranný vodič bude uzemněn v souladu s ČSN 33 2010 v odběrných místech po 100 metrech (max.). Uzemnění bude sloužit zároveň jako ochrana před bleskem dle ČSN 34 1390. Uzemnění bude provedeno drátem FeZn  průměr 10 mm. Drátový zemnič uložený na dně výkopu. Odpor takto provedených zemničů již nemusí být kontrolován.

Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu musí dodavatel montážních prací elektroinstalace provést výchozí revizi a provozovateli předat výchozí revizní zprávu.

Provoz - údržba

Po výstavbě uvedeného veřejného osvětlení je třeba zajistit pravidelnou preventivní údržbu elektrického zařízení. Údržba bude zajišťována provozovatelem VO dle jeho provozních směrnic.

Závěr

Provedení montážních prací a použitý materiál musí odpovídat platným ČSN.

Svorkovnice průchozí SV 9.10.4 jeden okruh bez přepěťové ochrany

Základy

Osvětlovací stožár bezpaticový – uliční, třístupňový UZM 8

133/108/89 výška 6,2m

Výložník UZB-1500 W = 1,5m